## Sheet
Periodo:	I trimestre 2021					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri (come H2S)			Solfiti (come SO32)			Solfati (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale (come NH4+)			Azoto nitroso (come N)			Azoto nitrico (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Eschirichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Foggia				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	Dott.ssa Rosaria Petruzzelli				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
E-mail:	r.petruzzelli@arpa.puglia.it				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
Data:	30/04/2021				Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
2316	18/02/2021	Alberona	Impianto di depurazione di Alberona (1607100201A)	1607100201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	2.1	10	±	3	48	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1007	29/01/2021	Anzano di Puglia	Impianto di depurazione di Anzano di Puglia (1607100301A)	1607100301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		4	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
577	20/01/2021	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.2	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		3.0	±		6	±	2	30	±	5		±		< 0.5	±		<0.2	±		<0.002	±			±		<5	±		0.20	±	0.08	<0.01	±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.2	±			±		<0.03	±			±			±			±			±		32	±		113	±	9	0.27	±		6.2	±	0.4	0.20	±		<5	±			±			±			±			±			±			±			±		0.34	±	0.13	0.38	±	0.14	0.72	±	0.19		±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±		18	±		<10	±		99	±	±0,40
1933	12/02/2021	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6.3	±		12	±	4	50	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3102	03/03/2021	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		6	±	2	27	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
294	14/01/2021	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2.0	11	±	4	68	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1204	02/02/2021	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.2	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		11	±	2.0	9	±	3	42	±	6		±		4.3	±	0.32	0.2	±		<0.005	±			±		<1	±		0.07	±		<0.001	±		<0.1	±			±		0.1	±		0.032	±		<0.0001	±		<0.01	±		0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		38	±		96	±	2	0.27	±		37.0	±	5.1	0.06	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		0.32	±	0.12	0.66	±	0.23	0.98	±	0.26		±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±		79	±	±5,5	<10	±		23	±
3003	02/03/2021	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6.2	±		7	±	2	32	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
293	14/01/2021	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 2 (1607100501B)	1607100501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4.0	±		8	±	3	38	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1205	02/02/2021	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 2 (1607100501B)	1607100501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	9	±	3	41	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3002	02/03/2021	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 2 (1607100501B)	1607100501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		33	±	3.7	85	±	22	186	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
952	27/01/2021	Biccari	Impianto di depurazione di Biccari (1607100601A)	1607100601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		18	±	2.5	22	±	7	84	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2318	18/02/2021	Biccari	Impianto di depurazione di Biccari (1607100601A)	1607100601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	6	±	2	28	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3957	17/03/2021	Biccari	Impianto di depurazione di Biccari (1607100601A)	1607100601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.5	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6.2	±		< 3	±		26	±	5		±		< 0.5	±		< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.1	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		0.03	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		0.11	±			±			±			±			±		17	±		64	±	2	< 0.20	±		< 2.5	±		< 0.02	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		0.41	±	0.15	0.60	±	0.21	1.01	±	0.26		±			±			±			±			±			±			±		11000	±	[3800-18000]	46	±		<10	±		<10	±
444	19/01/2021	Bovino	Impianto di depurazione di Bovino (1607100701A)	1607100701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		< 3	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
636	21/01/2021	Cagnano Varano	Impianto di depurazione di Cagnano Varano (1607100801A)	1607100801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		13	±	4	51	±	7	6.1	±	1.2	< 0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
670	22/01/2021	Candela	Impianto di depurazione di Candela (1607100901A)	1607100901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3.3	±		4	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2073	16/02/2021	Candela	Impianto di depurazione di Candela (1607100901A)	1607100901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	6	±	2	33	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4320	24/03/2021	Candela	Impianto di depurazione di Candela (1607100901A)	1607100901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.4	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6.2	±		4	±		35	±	6		±		1.94	±	0.20	< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.1	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.065	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		73	±		113	±	9	0.36	±		2.7	±	0.2	1.12	±	0.05	3	±			±			±			±			±			±			±			±		0.29	±	0.11	0.59	±	0.20	0.88	±	0.23		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		28	±		<10	±		<10	±
445	19/01/2021	Carapelle	Impianto di depurazione di Carapelle (1607101001A)	1607101001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2.0	10	±	3	60	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1195	02/02/2021	Carapelle	Impianto di depurazione di Carapelle (1607101001A)	1607101001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.1	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		24	±	3.0	19	±	6	81	±	8		±		1.14	±	0.16	0.6	±		<0.005	±			±		<1	±		0.16	±		<0.001	±		<0.1	±			±		0.2	±		0.038	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		110	±		121	±	9	0.45	±		16.4	±	2.2	0.71	±	0.03	2.1	±			±			±			±			±			±			±			±		0.30	±	0.12	0.38	±	0.14	0.68	±	0.18		±			±			±			±			±			±			±		130	±	[78-210]	44	±		<10	±		<10	±
3096	03/03/2021	Carapelle	Impianto di depurazione di Carapelle (1607101001A)	1607101001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8.2	±		11	±	4	42	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
246	13/01/2021	Carlantino	Impianto di depurazione di Carlantino (1607101101A)	1607101101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		4	±		< 20	±		< 5.0	±		< 0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
637	21/01/2021	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		5.0	±		5	±		26	±	5	7.3	±	1.5	1.79	±	0.20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1917	11/02/2021	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	15	±	5	66	±	7	29.8	±	2.7	1.63	±	0.19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3527	10/03/2021	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6.0	±		12	±	4	61	±	7	7.1	±	1.6	0.76	±	0.15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
63	07/01/2021	Casalnuovo Monterotaro	Impianto di depurazione di Casalnuovo Monterotaro (1607101301A)	1607101301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		20	±	2.7	11	±	4	53	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1429	04/02/2021	Casalnuovo Monterotaro	Impianto di depurazione di Casalnuovo Monterotaro (1607101301A)	1607101301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.2	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		20	±	2.7	25	±	8	124	±	10		±		4.5	±	0.33	< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.2	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		0.2	±		0.103	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.002	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		93	±		106	±	9	0.70	±		20.1	±	2.8	0.06	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		0.93	±	0.30	4.48	±	1.14	5.41	±	1.18		±			±			±			±			±			±			±		37000	±	[27000-51000]	60	±	±1,75	<10	±		18	±
3006	02/03/2021	Casalnuovo Monterotaro	Impianto di depurazione di Casalnuovo Monterotaro (1607101301A)	1607101301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5.1	±		4	±		22	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
62	07/01/2021	Casalvecchio di Puglia	Impianto di depurazione di Casalvecchio di Puglia (1607101401A)	1607101401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8.0	±		8	±	3	29	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1430	04/02/2021	Casalvecchio di Puglia	Impianto di depurazione di Casalvecchio di Puglia (1607101401A)	1607101401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.1	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		10	±	1.9	7	±	2	28	±	5		±		1.44	±	0.18	0.3	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.1	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.029	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		98	±		99	±	2	0.74	±		5.9	±	0.4	0.09	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		0.33	±	0.12	0.67	±	0.23	1.00	±	0.26		±			±			±			±			±			±			±		19	±	[13-29]	13	±		<10	±		14	±
3007	02/03/2021	Casalvecchio di Puglia	Impianto di depurazione di Casalvecchio di Puglia (1607101401A)	1607101401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	17	±	5	47	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
638	21/01/2021	Castelluccio dei Sauri	Impianto di depurazione di Castelluccio dei Sauri (1607101501A)	1607101501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4.1	±		20	±	6	83	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2072	16/02/2021	Castelluccio dei Sauri	Impianto di depurazione di Castelluccio dei Sauri (1607101501A)	1607101501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		30	±	3.5	18	±	6	107	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3250	04/03/2021	Castelluccio dei Sauri	Impianto di depurazione di Castelluccio dei Sauri (1607101501A)	1607101501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	2.1	21	±	7	93	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
997	28/01/2021	Castelluccio Valmaggiore	Impianto di depurazione di Castelluccio Valmaggiore (1607101601A)	1607101601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		5	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
64	07/01/2021	Castelnuovo della Daunia	Impianto di depurazione di Castelnuovo della Daunia (1607101701B)	1607101701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2.1	±		< 3	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
236	13/01/2021	Celenza Valfortore	Impianto di depurazione di Celenza Valfortore (1607101801B)	1607101801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		11	±	2.0	8	±	3	40	±	6	< 5.0	±		0.66	±	0.14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1306	03/02/2021	Celenza Valfortore	Impianto di depurazione di Celenza Valfortore (1607101801B)	1607101801B	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8.1	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		20	±	2.7	15	±	5	60	±	7	8.4	±	1.7	1.23	±	0.17	1.2	±	0.2	< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.1	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		0.1	±		0.022	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		0.07	±			±			±			±			±		64	±		124	±	9	0.30	±		< 2.5	±		0.09	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		0.30	±	0.12	0.70	±	0.24	1.00	±	0.26		±			±			±			±			±			±			±		0	±		18	±		100	±		63	±	±5,42
3529	10/03/2021	Celenza Valfortore	Impianto di depurazione di Celenza Valfortore (1607101801B)	1607101801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		20	±	2.7	16	±	5	64	±	7	15.4	±	1.3	1.11	±	0.16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2358	19/02/2021	Celle di San Vito	Impianto di depurazione di Celle di San Vito (1607101901A)	1607101901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5.3	±		14	±	4	65	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
169	12/01/2021	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		570	±	47	206	±	34	803	±	47	44.0	±		6.4	±	0.53		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
823	26/01/2021	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7.7	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		1500	±	120	461	±		1680	±	106	110.0	±		13.9	±	1.1	2.5	±	0.6	<0.005	±			±		<1	±		0.12	±		<0.001	±		<0.1	±			±		1.2	±		0.11	±		<0.0001	±		<0.01	±		0.01	±		0.07	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		0.20	±			±			±			±			±		21	±		674	±	10	0.83	±		34.1	±	4.7	0.03	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		1.58	±	0.47	7.80	±	1.83	9.38	±	1.89		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±			±		100	±		38	±
1309	03/02/2021	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		44	±	4.6	70	±	19	240	±	17	17.1	±	1.5	2.6	±	0.23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2070	16/02/2021	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		14	±	2.2	20	±	6	66	±	7	8.0	±	1.6	0.79	±	0.15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3000	02/03/2021	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8.1	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		63	±	6.1	161	±	32	373	±	24	53.6	±		7.7	±	0.59	0.2	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.1	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		0.2	±		0.065	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		29	±		744	±	11	0.42	±		51.4	±	7.0	0.11	±		< 1	±			±			±			±			±			±			±			±		2.40	±	0.67	7.92	±	1.86	10.32	±	1.97		±			±			±			±			±			±			±		750	±	[490-1000]		±		70	±	±1,46.00	89	±	±2,46
4124	18/03/2021	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		63	±	6.1	110	±	27	255	±	18	20.6	±	1.8	4.2	±	0.31		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
166	12/01/2021	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola B.go Libertà (1607102002A)	1607102002A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6.0	±		11	±	4	45	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
168	12/01/2021	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti (1607102101A)	1607102101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		50	±	5.1	40	±	12	129	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1773	10/02/2021	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti (1607102101A)	1607102101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.2	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		18	±	2.5	18	±	6	73	±	8		±		0.85	±	0.15	0.4	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.2	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		0.1	±		0.043	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		97	±		131	±	9	<1	±		32.7	±	4.5	0.04	±		<2	±			±			±			±			±			±			±			±		0.83	±	0.27	1.80	±	0.53	2.63	±	0.59		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		68	±	±1,21	<10	±		<10	±
3502	10/03/2021	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti (1607102101A)	1607102101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.1	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		13	±	2.1	15	±	5	73	±	8		±		0.77	±	0.15	0.4	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.1	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		0.4	±		0.047	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±			±		0.06	±			±			±			±			±		62	±		71	±	2	0.25	±		26.4	±	3.6	0.12	±		< 1	±			±			±			±			±			±			±			±		0.41	±	0.15	1.08	±	0.34	1.49	±	0.37		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		24	±		<10	±		43	±
1774	10/02/2021	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti Marina (1607102102A)	1607102102A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7.2	±		4	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
639	21/01/2021	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		Assenti	±		< 2.0	±		3	±		< 20	±		11.7	±	2.3	2.35	±	0.22	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±		0.10	±	0.04		±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		<0.03	±			±			±			±			±		28	±		74	±	2	0.30	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.21	±	0.08	0.38	±	0.14	0.59	±	0.16		±			±			±			±			±			±			±		2m.o. presenti	±		13	±		<10	±		<10	±
2313	18/02/2021	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		4	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3954	17/03/2021	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.2	3	±			±			±			±		Assenti	±		6.3	±		6	±	2	< 20	±		15.6	±	1.4	< 0.5	±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.056	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.05	±			±			±			±			±		67	±		99	±	2	0.39	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.28	±	0.11	0.31	±	0.12	0.59	±	0.16		±			±			±			±			±			±			±		0	±		57	±	±4,25	55	±	±2.00	12	±
1009	29/01/2021	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		18	±	2.5	3	±		48	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1010	29/01/2021	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 2 (1607102301B)	1607102301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		4	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
447	19/01/2021	Foggia	Impianto di depurazione di Borgo Incoronata (1607102402A)	1607102402A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	2.1	15	±	5	57	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
289	14/01/2021	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4.7	±		7	±	2	36	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
824	26/01/2021	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.8	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		< 2.0	±		6	±	2	22	±	5		±		1.93	±	0.20	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.15	±		<0.001	±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.030	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		57	±		92	±	2	0.41	±		< 2.5	±		0.04	±		2.5	±			±			±			±			±			±			±			±		0.21	±	0.08	0.19	±	0.08	0.40	±	0.12		±			±			±			±			±			±			±		760	±	[620-940]	<10	±		<10	±		<10	±
1451	04/02/2021	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		7	±	2	23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2197	17/02/2021	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3.3	±		3	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3005	02/03/2021	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2.3	±		6	±	2	< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3958	17/03/2021	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5.0	±		4	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
67	07/01/2021	Ischitella	Impianto di depurazione di Ischitella Nuovo (1607102501B)	1607102501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2.0	±		7	±	2	22	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
287	14/01/2021	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		14	±	2.2	9	±	3	40	±	6	13.9	±	2.8	< 0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1919	11/02/2021	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8.0	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4.1	±		7	±	2	25	±	5	< 5.0	±		< 0.5	±		< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.3	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.096	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		94	±		184	±	9	0.38	±		< 2.5	±		0.73	±	0.03	2	±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.20	±		0.17	±	0.07	0.17	±			±			±			±			±			±			±			±		30000	±	[21000-43000]	<10	±		<10	±		<10	±
3103	03/03/2021	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7.3	±		7	±	2	24	±	5	7.4	±	1.6	< 0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
65	07/01/2021	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	10	±	3	45	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1453	04/02/2021	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		14	±	2.2	10	±	3	59	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3256	04/03/2021	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7.0	±		10	±	3	58	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
66	07/01/2021	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5.0	±		5	±		28	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1454	04/02/2021	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		7	±	2	23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3257	04/03/2021	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		5	±	2	24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
79	08/01/2021	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7.0	±		6	±	2	35	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
998	28/01/2021	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.2	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		12	±	2.0	9	±	3	41	±	6		±		2.8	±	0.24	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.51	±		<0.001	±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.022	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		0.0052	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		97	±		808	±	11	0.35	±		< 2.5	±		0.24	±		3.9	±			±			±			±			±			±			±			±		0.38	±	0.14	0.41	±	0.15	0.79	±	0.21		±			±			±			±			±			±			±		44	±	[33-59]		±		<10	±		34	±
1452	04/02/2021	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		83	±	7.7	83	±	22	288	±	19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2071	16/02/2021	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		76	±	7.2	93	±	24	226	±	16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3158	04/03/2021	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7.4	±		10	±	3	54	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4126	18/03/2021	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		24	±	3.0	6	±	2	58	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
446	19/01/2021	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 2 (1607102902A)	1607102902A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9.0	±		10	±	3	38	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
301	14/01/2021	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5.3	±		8	±	3	56	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1646	09/02/2021	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.0	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		< 2.0	±		7	±	2	37	±	6		±		2.39	±	0.23	< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.2	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.008	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		110	±		156	±	9	<1	±		< 2.5	±		< 0.02	±		23	±	3		±			±			±			±			±			±			±		0.39	±	0.14	0.42	±	0.15	0.81	±	0.21		±			±			±			±			±			±			±		320	±	[230-440]	<10	±		<10	±		11	±
3100	03/03/2021	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4.1	±		8	±	3	25	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
641	21/01/2021	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		15	±	2.3	14	±	4	65	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1642	09/02/2021	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		Assenti	±		11	±	2.0	19	±	6	87	±	8	24.1	±	2.1	1.05	±	0.16	0.4	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		0.2	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.024	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.07	±			±			±			±			±		130	±		199	±	9	0.36	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.48	±	0.17	1.27	±	0.39	1.75	±	0.43		±			±			±			±			±			±			±		24000	±	[16000-36000]	31	±		<10	±		27	±
3469	09/03/2021	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		26	±	3.2	41	±	12	135	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
640	21/01/2021	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5.1	±		18	±	6	88	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1641	09/02/2021	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		Assenti	±		10	±	1.9	19	±	6	65	±	7	6.1	±	1.2	0.61	±	0.14	0.4	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		0.2	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.025	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.14	±			±			±			±			±		130	±		199	±	9	0.36	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.69	±	0.23	0.36	±	0.13	1.05	±	0.27		±			±			±			±			±			±			±		28000	±	[20000-40000]	19	±		<10	±		13	±
3470	09/03/2021	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	19	±	6	81	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1008	29/01/2021	Monteleone di Puglia	Impianto di depurazione di Monteleone di Puglia (1607103201A)	1607103201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		3	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
950	27/01/2021	Motta Montecorvino	Impianto di depurazione di Montecorvino (1607103401A)	1607103401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3.1	±		4	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
448	19/01/2021	Ordona	Impianto di depurazione di Ordona (1607106301A)	1607106301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5.0	±		14	±	4	54	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1311	03/02/2021	Ordona	Impianto di depurazione di Ordona (1607106301A)	1607106301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	2.3	19	±	6	75	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3004	02/03/2021	Ordona	Impianto di depurazione di Ordona (1607106301A)	1607106301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2.0	18	±	6	62	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
288	14/01/2021	Orsara di Puglia	Impianto di depurazione di Orsara di Puglia (1607103501A)	1607103501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8.6	±		8	±	3	37	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2200	17/02/2021	Orsara di Puglia	Impianto di depurazione di Orsara di Puglia (1607103501A)	1607103501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		8	±	3	43	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3251	04/03/2021	Orsara di Puglia	Impianto di depurazione di Orsara di Puglia (1607103501A)	1607103501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	8	±	3	36	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
449	19/01/2021	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	14	±	4	66	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1455	04/02/2021	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		Assenti	±		5.3	±		8	±	3	57	±	7	8.7	±	1.7	1.48	±	0.18	< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		0.2	±			±		< 0.005	±			±		0.2	±		0.024	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.09	±			±			±			±			±		130	±		376	±	9	0.43	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.24	±	0.10	0.44	±	0.16	0.68	±	0.19		±			±			±			±			±			±			±		21	±	[14-31]	<10	±		<10	±		13	±
3001	02/03/2021	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.2	5	±			±			±			±		Assenti	±		6.3	±		16	±	5	45	±	6	13.7	±	3.0	1.45	±	0.18	0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		0.2	±			±		< 0.005	±			±		0.2	±		0.039	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.06	±			±			±			±			±		129	±		191	±	9	0.45	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.43	±	0.16	0.36	±	0.13	0.79	±	0.21		±			±			±			±			±			±			±		1600	±	[760-2500]	<10	±		<10	±		<10	±
1909	11/02/2021	Panni	Impianto di depurazione di Panni (1607103701A)	1607103701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		5	±	2	21	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
165	12/01/2021	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7.0	±		6	±	2	23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1639	09/02/2021	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6.2	±		7	±	2	30	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3540	10/03/2021	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		40	±	4.3	73	±	20	252	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
951	27/01/2021	Pietramontecorvino	Impianto di depurazione di Pietramontecorvino (1607103901A)	1607103901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	8	±	3	33	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
73	08/01/2021	Rignano Garganico	Impianto di depurazione di Rignano Garganico (1607104101A)	1607104101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		16	±	2.4	6	±	2	40	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1308	03/02/2021	Rignano Garganico	Impianto di depurazione di Rignano Garganico (1607104101A)	1607104101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.0	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5.3	±		5	±	2	22	±	5		±		4.7	±	0.34	< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.2	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±			±		0.05	±			±			±			±			±		100	±		110	±	9	0.46	±		< 2.5	±		< 0.02	±		44	±			±			±			±			±			±			±			±		0.27	±	0.11	0.54	±	0.19	0.81	±	0.22		±			±			±			±			±			±			±		15000	±	[8000-25000]	<10	±		<10	±		<10	±
3101	03/03/2021	Rignano Garganico	Impianto di depurazione di Rignano Garganico (1607104101A)	1607104101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	2.1	8	±	3	40	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
671	22/01/2021	Rocchetta Sant'Antonio	Impianto di depurazione di Rocchetta Sant' Antonio (1607104201A)	1607104201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6.3	±		6	±	2	30	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2198	17/02/2021	Rocchetta Sant'Antonio	Impianto di depurazione di Rocchetta Sant' Antonio (1607104201A)	1607104201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5.2	±		4	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4321	24/03/2021	Rocchetta Sant'Antonio	Impianto di depurazione di Rocchetta Sant' Antonio (1607104201A)	1607104201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.2	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		7.8	±		5	±		21	±	5		±		< 0.5	±		< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.1	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.036	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		117	±		128	±	9	0.41	±		< 2.5	±		0.99	±	0.05	1	±			±			±			±			±			±			±			±		0.32	±	0.12	0.72	±	0.24	1.04	±	0.27		±			±			±			±			±			±			±		17	±	[8-26]	<10	±		<10	±		<10	±
69	07/01/2021	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4.0	±		3	±		21	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1261	02/02/2021	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.1	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		< 2.0	±		4	±		< 20	±			±		1.85	±	0.20	< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.2	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.008	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		62	±		206	±	9	0.33	±		< 2.5	±		0.02	±		15	±			±			±			±			±			±			±			±		0.20	±	0.08	0.33	±	0.12	0.53	±	0.15		±			±			±			±			±			±			±		4000	±	[3000-5400]	<10	±		<10	±		<10	±
3531	10/03/2021	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6.1	±		9	±	3	42	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
68	07/01/2021	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8.0	±		9	±	3	45	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1258	02/02/2021	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.1	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4.2	±		3	±		< 20	±			±		1.57	±	0.19	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.23	±		<0.001	±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.097	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		0.0056	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		110	±		773	±	11	0.28	±		< 2.5	±		0.08	±		8.4	±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.20	±		0.24	±	0.10	0.24	±			±			±			±			±			±			±			±		7500	±	[6000-9200]		±		<10	±		<10	±
3532	10/03/2021	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	7	±	2	47	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
822	26/01/2021	Roseto Valfortore	Impianto di depurazione di Roseto Valfortore (1607104401A)	1607104401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		8	±	3	26	±	5	9.6	±	1.9	0.84	±	0.15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2315	18/02/2021	Roseto Valfortore	Impianto di depurazione di Roseto Valfortore (1607104401A)	1607104401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6.1	±		3	±		< 20	±		11.0	±	2.2	0.81	±	0.15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3956	17/03/2021	Roseto Valfortore	Impianto di depurazione di Roseto Valfortore (1607104401A)	1607104401A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8.5	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		7.3	±		4	±		22	±	5	15.0	±	1.3	1.44	±	0.18	< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.1	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		48	±		74	±	2	0.31	±		< 2.5	±		0.28	±		15	±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.20	±		0.51	±	0.18	0.51	±	0.18		±			±			±			±			±			±			±		1500	±	[640-2300]	<10	±		<10	±		<10	±
234	13/01/2021	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		6	±	2	35	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1920	11/02/2021	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2	4	±			±			±			±		Assenti	±		7.1	±		13	±	4	48	±	6	6.5	±	1.3	< 0.5	±		0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		0.2	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.024	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.002	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.08	±			±			±			±			±		85	±		152	±	9	0.36	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.23	±	0.09	0.22	±	0.09	0.45	±	0.13		±			±			±			±			±			±			±		0	±		14	±		<10	±		16	±
3468	09/03/2021	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601B)	1607104601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5.2	±		10	±	3	48	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
235	13/01/2021	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		< 3	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1921	11/02/2021	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.2	3	±			±			±			±		Assenti	±		5.2	±		7	±	2	28	±	5	12.2	±	2.4	1.41	±	0.18	0.3	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		0.2	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.027	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.05	±			±			±			±			±		78	±		124	±	9	0.35	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.33	±	0.12	0.13	±	0.06	0.46	±	0.14		±			±			±			±			±			±			±		55	±	[43-71]	<10	±		<10	±		<10	±
3471	09/03/2021	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	11	±	4	38	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
635	21/01/2021	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		4	±		< 20	±		31.2	±	2.8	< 0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1307	03/02/2021	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8.0	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		< 2.0	±		4	±		< 20	±		25.6	±	2.3	< 0.5	±		< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.1	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		38	±		57	±	2	<0.2	±		< 2.5	±		0.06	±		23	±	3		±			±			±			±			±			±			±		< 0.20	±		0.29	±	0.11	0.29	±	0.11		±			±			±			±			±			±			±		0	±		<10	±		100	±		48	±
3530	10/03/2021	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7.2	±		4	±		26	±	5	29.3	±	2.5	0.58	±	0.14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
286	14/01/2021	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		25	±	3.1	9	±	3	43	±	6	10.5	±	2.1	1.05	±	0.16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1918	11/02/2021	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8.1	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		16	±	2.4	13	±	4	49	±	6	16.6	±	1.5	0.84	±	0.15	0.2	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.2	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.025	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±			±		0.08	±			±			±			±			±		76	±		269	±	9	0.23	±		7.6	±	0.5	0.06	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		0.32	±	0.12	0.38	±	0.14	0.70	±	0.19		±			±			±			±			±			±			±		0	±		52	±	±6,99	<10	±		28	±
3526	10/03/2021	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6.8	±		9	±	3	61	±	7	15.3	±	1.3	0.78	±	0.15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
170	12/01/2021	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		3	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1643	09/02/2021	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		Assenti	±		< 2.0	±		13	±	4	47	±	6	32.4	±	2.9	1.13	±	0.16	< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		0.2	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.051	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.05	±			±			±			±			±		130	±		117	±	9	0.56	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.21	±	0.08	0.33	±	0.12	0.54	±	0.15		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		37	±		<10	±		<10	±
3525	10/03/2021	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.2	2	±			±			±			±		Assenti	±		85	±	7.9	43	±	13	149	±	12	24.8	±	2.2	6.4	±	0.53	0.2	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		0.1	±			±		< 0.005	±			±		0.1	±		0.065	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.05	±			±			±			±			±		68	±		74	±	2	0.31	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.67	±	0.23	1.69	±	0.50	2.36	±	0.55		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		27	±		<10	±		<10	±
72	08/01/2021	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		56	±	5.6	18	±	6	102	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
576	20/01/2021	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		Assenti	±		12	±	2.0	10	±	3	60	±	7	16.9	±	1.5	4.1	±	0.31	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±		0.24	±	0.10		±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		<0.03	±			±			±			±			±		54	±		142	±	9	0.59	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.38	±	0.14	1.10	±	0.35	1.48	±	0.37		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		43	±		<10	±		<10	±
1302	03/02/2021	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6.1	±		7	±	2	34	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2074	16/02/2021	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		25	±	3.1	17	±	5	85	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3104	03/03/2021	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6.2	±		8	±	3	25	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3955	17/03/2021	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.3	±	0.2	4	±			±			±			±		Assenti	±		6.2	±		8	±	3	30	±	5	14.4	±	1.3	4.1	±	0.31	< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		0.2	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.015	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.05	±			±			±			±			±		99	±		149	±	9	0.34	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.20	±		0.25	±	0.10	0.25	±	0.10		±			±			±			±			±			±			±		38000	±	[22000-54000]	11	±		<10	±		<10	±
825	26/01/2021	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±		Assenti	±		20	±	2.7	19	±	6	86	±	8	32.4	±	2.9	4.8	±	0.34	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.05	±			±		<0.1	±			±		0.2	±		0.061	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		40	±		82	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.42	±	0.15	1.56	±	0.47	1.98	±	0.49		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		45	±		<10	±		13	±
2314	18/02/2021	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		50	±	5.1	20	±	6	105	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3953	17/03/2021	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2	3	±			±			±			±		Assenti	±		10	±	1.9	10	±	3	24	±	5	9.6	±	2.1	1.67	±	0.19	0.2	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		0.1	±		0.041	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.09	±			±			±			±			±		42	±		85	±	2	0.23	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.22	±	0.09	0.52	±	0.18	0.74	±	0.20		±			±			±			±			±			±			±		37000	±	[22000-52000]	<10	±		<10	±		<10	±
167	12/01/2021	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		18	±	2.5	13	±	4	61	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1636	09/02/2021	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		21	±	2.8	20	±	6	84	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3524	10/03/2021	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.0	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		17	±	2.4	34	±	10	90	±	9		±		6.2	±	0.52	0.2	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.2	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		0.2	±		0.057	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±			±		0.05	±			±			±			±			±		91	±		92	±	2	0.37	±		23.4	±	3.2	0.79	±	0.04	8	±			±			±			±			±			±			±			±		0.75	±	0.25	0.57	±	0.20	1.32	±	0.32		±			±			±			±			±			±			±		4300	±	[2600-5900]	21	±		<10	±		<10	±
443	19/01/2021	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2.0	19	±	6	76	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1751	10/02/2021	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.1	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		17	±	2.4	20	±	6	102	±	9		±		1.29	±	0.17	0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.2	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		0.4	±		0.078	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		120	±		156	±	9	<1	±		25.5	±	3.5	0.21	±		2.9	±			±			±			±			±			±			±			±		0.48	±	0.17	0.50	±	0.18	0.98	±	0.25		±			±			±			±			±			±			±		30	±	[21-43]	70	±	±1,20	<10	±		62	±	±6,60
3098	03/03/2021	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2.0	14	±	4	61	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
442	19/01/2021	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	11	±	4	54	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1750	10/02/2021	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.0	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		18	±	2.5	21	±	7	83	±	8		±		1.13	±	0.16	0.4	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.2	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		0.1	±		0.034	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.002	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		79	±		209	±	9	<1	±		29.0	±	4.0	0.34	±		<2	±			±			±			±			±			±			±			±		0.78	±	0.26	1.05	±	0.33	1.83	±	0.42		±			±			±			±			±			±			±		770	±	[630-950]	56	±	±6,11	55	±	±2.00	28	±
3097	03/03/2021	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	13	±	4	40	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
278	14/01/2021	Troia	Impianto di depurazione di Troia (1607105801A)	1607105801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		7.0	±		18	±	6	81	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1644	09/02/2021	Troia	Impianto di depurazione di Troia (1607105801A)	1607105801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		Assenti	±		< 2.0	±		9	±	3	40	±	6	14.3	±	1.3	1.01	±	0.16	0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.008	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.08	±			±			±			±			±		89	±		135	±	9	0.33	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.23	±	0.09	0.37	±	0.14	0.60	±	0.17		±			±			±			±			±			±			±		100	±	[58-180]	<10	±		<10	±		33	±
3252	04/03/2021	Troia	Impianto di depurazione di Troia (1607105801A)	1607105801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		11	±	2.0	7	±	2	30	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
164	12/01/2021	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1.9	11	±	4	33	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1638	09/02/2021	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		16	±	2.4	8	±	3	59	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3539	10/03/2021	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		33	±	3.7	24	±	7	118	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
302	14/01/2021	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3.3	±		9	±	3	46	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
999	28/01/2021	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.1	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6.0	±		5	±	2	< 20	±			±		0.54	±	0.13	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.21	±		<0.001	±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		0.0023	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		64	±		510	±	10	0.30	±		< 2.5	±		< 0.02	±		3.8	±			±			±			±			±			±			±			±		0.21	±	0.08	0.29	±	0.11	0.50	±	0.14		±			±			±			±			±			±			±		6 stimate	±		<10	±		<10	±		61	±	±0,16
1637	09/02/2021	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		6	±	2	32	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2546	23/02/2021	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4.2	±		3	±		20	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3099	03/03/2021	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2.0	±		3	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4125	18/03/2021	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	2.1	5	±	2	30	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
634	21/01/2021	Volturara Appula	Impianto di depurazione di Volturara Appula (1607106101B)	1607106101B	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8.1	±	0.2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		< 2.0	±		4	±		< 20	±		8.8	±	1.8	0.57	±	0.14	<0.2	±		<0.002	±			±		<5	±		0.08	±	0.04	<0.01	±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.2	±			±		0.15	±	0.03		±			±			±			±		11	±		46	±	2	0.20	±		< 2.5	±		0.03	±		3.3	±			±			±			±			±			±			±			±		0.20	±	0.08	0.29	±	0.11	0.49	±	0.14		±			±			±			±			±			±			±		2200	±	[1500-3200]	45	±		<10	±		<10	±
76	08/01/2021	Volturino	Impianto di depurazione di Volturino (1607106201A)	1607106201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		94	±	8.6	59	±	17	146	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
78	08/01/2021	Zapponeta	Impianto di depurazione di Zapponeta (1607106401A)	1607106401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		30	±	3.5	22	±	7	105	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±