## Sheet
Periodo:	I trimestre 2025					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e oli / animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi cationici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Dieldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della / Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di / Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Foggia				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	Dott.ssa Paola Bovio				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
Data:	07/05/2025				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
874	28/01/2025	Accadia	Impianto di depurazione di Accadia (1607100101A)	1607100101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,5	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3547	19/03/2025	Alberona	Impianto di depurazione di Alberona (1607100201A)	1607100201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		14	±	2,2	8	±		35	±	6		±		<0,5	±		0,6	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,022	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		90	±		117	±	9	0,26	±		<2,5	±		0,02	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,23	±	0,09	0,23	±	0,09		±			±			±			±			±			±			±		4 stimate	±		62	±	±1.9	<10	±		38	±
1141	31/01/2025	Anzano di Puglia	Impianto di depurazione di Anzano di Puglia (1607100301A)	1607100301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
176	10/01/2025	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		16	±	2,36	8	±		39	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1356	04/02/2025	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		7,8	±		9	±		45	±	6		±		0,81	±	0,15	0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,2	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,021	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		110	±		135	±	9	0,37	±		37,4	±	5,1	0,6	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,61	±	0,21	0,61	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±		160	±	[75-250]	59	±	±3.6	<10	±		<10	±
2667	05/03/2025	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,3	±		6	±		48	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
543	21/01/2025	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,4	±		9	±		45	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1672	11/02/2025	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		25	±	3,08	20	±	5	56	±	7		±		1,37	±	0,18	1,3	±	0,2	<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,012	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		49	±		113	±	9	0,31	±		11,2	±	0,8	0,02	±		13	±			±			±			±			±			±			±			±		0,47	±	0,17	1,43	±	0,43	1,9	±	0,47		±			±			±			±			±			±			±		210	±	[110-310]	11	±		<10	±		33	±
3891	26/03/2025	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,3	±		8	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
544	21/01/2025	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 2 (1607100501B)	1607100501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,8	±		15	±	4	68	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
882	28/01/2025	Biccari	Impianto di depurazione di Biccari (1607100601A)	1607100601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,8	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		4400	±	[2700-6100]	<10	±		<10	±		<10	±
916	28/01/2025	Bovino	Impianto di depurazione di Bovino (1607100701A)	1607100701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,5	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
735	24/01/2025	Cagnano Varano	Impianto di depurazione di Cagnano Varano (1607100801A)	1607100801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,6	±		3	±		<20	±		8,2	±	1,8	2,44	±	0,23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2034	20/02/2025	Cagnano Varano	Impianto di depurazione di Cagnano Varano (1607100801A)	1607100801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		2,9	±		4	±		<20	±		8,4	±	1,8	1,02	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3246	13/03/2025	Cagnano Varano	Impianto di depurazione di Cagnano Varano (1607100801A)	1607100801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		17	±	2,44	10	±		37	±	6	9,5	±	2,1	0,73	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
847	28/01/2025	Candela	Impianto di depurazione di Candela (1607100901A)	1607100901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		3000	±	[1700-4300]		±			±			±
513	21/01/2025	Carapelle	Impianto di depurazione di Carapelle (1607101001A)	1607101001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		16	±	2,36	9	±		36	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		39	±	[23-55]		±			±			±
3607	20/03/2025	Carlantino	Impianto di depurazione di Carlantino (1607101101A)	1607101101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	2,12	22	±	5	85	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
742	24/01/2025	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		29	±	3,4	24	±	6	88	±	9	12,4	±	2,7	1,27	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2035	20/02/2025	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		3,9	±		5	±		25	±	5	9	±	1,9	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3245	13/03/2025	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		12	±	2,04	9	±		25	±	5	<5,0	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1080	30/01/2025	Casalnuovo Monterotaro	Impianto di depurazione di Casalnuovo Monterotaro (1607101301A)	1607101301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,5	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2223	25/02/2025	Casalnuovo Monterotaro	Impianto di depurazione di Casalnuovo Monterotaro (1607101301A)	1607101301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		10	±	1,88	6	±		20	±	5		±		1,18	±	0,17	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,2	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,008	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		110	±		85	±	2	0,58	±		<2,5	±		<0,02	±		10	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,29	±	0,11	0,29	±	0,11		±			±			±			±			±			±			±		36000	±	[21000-51000]	<10	±		<10	±		<10	±
3136	12/03/2025	Casalnuovo Monterotaro	Impianto di depurazione di Casalnuovo Monterotaro (1607101301A)	1607101301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,3	±		4	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1078	30/01/2025	Casalvecchio di Puglia	Impianto di depurazione di Casalvecchio di Puglia (1607101401A)	1607101401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		23	±	2,92	14	±		60	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
712	24/01/2025	Castelluccio dei Sauri	Impianto di depurazione di Castelluccio dei Sauri (1607101501A)	1607101501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	1,96	3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1162	31/01/2025	Castelluccio Valmaggiore	Impianto di depurazione di Castelluccio Valmaggiore (1607101601A)	1607101601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,1	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1081	30/01/2025	Castelnuovo della Daunia	Impianto di depurazione di Castelnuovo della Daunia (1607101701B)	1607101701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		14	±	2,2	8	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
1061	30/01/2025	Celenza Valfortore	Impianto di depurazione di Celenza Valfortore (1607101801B)	1607101801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		5,7	±		<3	±		<20	±		11,2	±	2,5	0,57	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1824	13/02/2025	Celle di San Vito	Impianto di depurazione di Celle di San Vito (1607101901A)	1607101901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5	±		6	±		23	±	5		±		1,8	±	0,2	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,013	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		32	±		57	±	2	0,26	±		<2,5	±		0,04	±		16	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,29	±	0,11	0,29	±	0,11		±			±			±			±			±			±			±		2500	±	[1400-3700]	<10	±		<10	±		<10	±
111	09/01/2025	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,8	±		12	±		48	±	6	6,6	±	1,5	1,73	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
638	23/01/2025	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		130	±	11,4	140	±	30	392	±	25	26,5	±	2,3	4,99	±	0,35		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1423	05/02/2025	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,1	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		11	±	1,96	12	±		46	±	6	<5,0	±		1,76	±	0,19	0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,063	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±			±		0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		96	±		425	±	10	0,37	±		3,42	±	0,24	0,22	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,44	±	0,16	0,44	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±		31	±	[18-44]	13	±		15	±		16	±
2050	20/02/2025	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7,9	±		<3	±		37	±	6	12,2	±	2,6	0,62	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2715	05/03/2025	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7,9	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6,4	±		3	±		38	±	6	6,7	±	1,5	<0,5	±		0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,023	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±			±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		76	±		525	±	10	0,43	±		<2,5	±		0,1	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,32	±	0,12	0,32	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		23	±	[12-34]		±		<10	±		16	±
3494	18/03/2025	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,6	±		10	±		33	±	6	8,5	±	1,8	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1757	12/02/2025	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola B.go Libertà (1607102002A)	1607102002A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		27	±	3,24	19	±	5	55	±	7		±		3,59	±	0,28	0,4	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,4	±		0,11	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		0,03	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,05	±			±			±			±			±		42	±		106	±	9	0,26	±		31,8	±	4,4	0,09	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		0,45	±	0,16	1,02	±	0,33	1,47	±	0,36		±			±			±			±			±			±			±		490	±	[300-680]	84	±	±0.43	<10	±		47	±
1110	31/01/2025	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti (1607102101A)	1607102101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	1,96	7	±		31	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2226	25/02/2025	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti (1607102101A)	1607102101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4,8	±		4	±		32	±	5		±		0,63	±	0,14	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,2	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,011	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		117	±		113	±	9	0,44	±		<2,5	±		<0,02	±		8	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,31	±	0,12	0,31	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		34	±		<10	±		41	±
3310	14/03/2025	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti Marina (1607102102A)	1607102102A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,1	±		17	±	4	67	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
713	24/01/2025	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5,4	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1671	11/02/2025	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	1	±			±			±			±		Assenti	±		3,5	±		<3	±		<20	±		<5,0	±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,044	±			±		<0,005	±		<0,005	±			±		0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,07	±			±			±			±			±		29	±		53	±	2	0,27	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,28	±	0,11	0,28	±	0,11		±			±			±			±			±			±			±		110	±	[40-180]	<10	±		<10	±		<10	±
3316	14/03/2025	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,7	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
978	29/01/2025	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	2,28	<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2068	20/02/2025	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		<2	±		<3	±		<20	±			±		1,82	±	0,2	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		28	±		35	±	2	0,26	±		<2,5	±		<0,02	±		16	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,24	±	0,1	0,24	±			±			±			±			±			±			±			±		2m.o.presenti	±		<10	±		<10	±		25	±
1825	13/02/2025	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 2 (1607102301B)	1607102301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		20	±	2,68	10	±		38	±	6		±		1,34	±	0,17	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,1	±		0,016	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,05	±			±			±			±			±		42	±		43	±	2	0,22	±		<2,5	±		0,16	±		11	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,33	±	0,12	0,33	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		430	±	[260-600]	<10	±		<10	±		<10	±
1778	13/02/2025	Foggia	Impianto di depurazione di Borgo Incoronata (1607102402A)	1607102402A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		16	±	2,36	8	±		39	±	6		±		8,12	±	0,61	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		41	±		156	±	9	0,22	±		<2,5	±		<0,02	±		29	±	4		±			±			±			±			±			±			±		0,22	±	0,09	0,64	±	0,22	0,86	±	0,24		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		84	±	±2.3	<10	±		88	±	±1.1
3808	25/03/2025	Foggia	Impianto di depurazione di Borgo Incoronata (1607102402A)	1607102402A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5,4	±		13	±		45	±	6		±		5,16	±	0,47	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,2	±		0,021	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		38	±		60	±	2	0,3	±		19,3	±	2,6	0,43	±		9	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,57	±	0,2	0,57	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		230	±	[120-340]	64	±	±2.3	<10	±		<10	±
89	09/01/2025	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,1	±		8	±		25	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±			±			±			±
600	22/01/2025	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,1	±		6	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
1424	05/02/2025	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6,7	±		6	±		23	±	5		±		4,98	±	0,46	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,029	±		<0,0005	±		0,006	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		89	±		99	±	2	0,37	±		3,07	±	0,22	0,26	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,6	±	0,21	0,6	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±		10	±	[3-17]	<10	±		<10	±		<10	±
2001	19/02/2025	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		6	±		27	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
2801	06/03/2025	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,1	±		8	±		31	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
3436	18/03/2025	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,1	±		7	±		28	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		14000	±	[5700-22000]		±			±			±
1096	30/01/2025	Ischitella	Impianto di depurazione di Ischitella Nuovo (1607102501B)	1607102501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,6	±		8	±		27	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
322	15/01/2025	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7,2	±		9	±		28	±	5	9,4	±	2,1	1,56	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1469	06/02/2025	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		11	±	1,96	13	±		46	±	6	13,9	±	3	1,64	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2760	06/03/2025	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5,2	±		8	±		27	±	5	<5,0	±		<0,5	±		0,2	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,3	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,025	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±			±		0,001	±		<0,1	±			±		0,05	±			±			±			±			±		111	±		223	±	9	0,43	±		<2,5	±		<0,02	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,34	±	0,13	0,34	±	0,13		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		66	±	±2.4	100	±		93	±	±1.2
323	15/01/2025	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		27	±	[15-40]		±			±			±
1470	06/02/2025	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,1	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±			±			±			±
2761	06/03/2025	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		9,7	±		3	±		<20	±			±		<0,5	±		0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,2	±		0,017	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		87	±		46	±	2	0,4	±		<2,5	±		<0,02	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,19	±	0,08	0,19	±			±			±			±			±			±			±			±		71	±	[46-96]	<10	±		<10	±		<10	±
125	09/01/2025	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		83	±	7,72	37	±	8	137	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1305	04/02/2025	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		200	±	17,1	41	±	9	255	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2557	04/03/2025	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		11	±	1,96	13	±		48	±	6		±		0,65	±	0,14	0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,2	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,03	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,06	±			±			±			±			±		113	±		113	±	9	0,4	±		3,24	±	0,23	0,46	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,15	0,4	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±		2 m.o.presenti	±		<10	±		<10	±		<10	±
95	09/01/2025	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		16	±	2,36	14	±		64	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1307	04/02/2025	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		10	±	1,88	9	±		34	±	6		±		0,69	±	0,14	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,2	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,017	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,001	±		<0,1	±			±		0,06	±			±			±			±			±		106	±		113	±	9	0,51	±		<2,5	±		0,23	±		11	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,45	±	0,16	0,45	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		<10	±		<10	±		14	±
2558	04/03/2025	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,6	±		9	±		33	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
168	10/01/2025	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,6	±		8	±		28	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
650	23/01/2025	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,4	±		7	±		27	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1304	04/02/2025	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		9,5	±		14	±		57	±	7		±		9,16	±	0,66	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,2	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,034	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		98	±		255	±	9	0,35	±		36,5	±	5	0,2	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,84	±	0,28	0,84	±	0,28		±			±			±			±			±			±			±		1 m.o. presenti	±		75	±	±3.8	<10	±		<10	±
2184	25/02/2025	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		380	±	31,5	232	±	48	1172	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2186	25/02/2025	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		8	±		6	±		33	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3085	11/03/2025	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		7,3	±		14	±		40	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3091	11/03/2025	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		290	±	24,3	230	±	48	705	±	41		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3512	18/03/2025	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		3,7	±		11	±		38	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3513	18/03/2025	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		270	±	22,7	225	±	47	671	±	39		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
515	21/01/2025	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 2 (1607102902A)	1607102902A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		18	±	2,52	10	±		37	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1200	±	[460-1900]		±			±			±
110	09/01/2025	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,2	±		8	±		30	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		43000	±	[26000-60000]		±			±			±
1274	04/02/2025	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4	±		4	±		22	±	5		±		6,92	±	0,55	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,003	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		99	±		121	±	9	0,23	±		<2,5	±		<0,02	±		12	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,35	±	0,13	0,35	±	0,13		±			±			±			±			±			±			±		44	±	[27-61]	49	±		<10	±		47	±
2632	04/03/2025	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,5	±		8	±		37	±	6		±		7,44	±	0,58	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,2	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		138	±		167	±	9	0,34	±		<2,5	±		0,03	±		13	±			±			±			±			±			±			±			±		0,25	±	0,1	0,46	±	0,17	0,71	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±		30000	±	[16000-44000]	41,1	±		<10	±		<10	±
405	17/01/2025	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,88	9	±		36	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1827	13/02/2025	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	4	±			±			±			±		Assenti	±		4,7	±		14	±		44	±	6	13,2	±	2,9	<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,2	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,026	±			±		<0,005	±		<0,005	±			±		0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		117	±		206	±	9	0,3	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,15	0,4	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±		10	±	[3-17]	<10	±		<10	±		<10	±
3251	13/03/2025	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4	±		7	±		28	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
404	17/01/2025	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,88	9	±		36	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1826	13/02/2025	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	5	±			±			±			±		Assenti	±		5,7	±		10	±		39	±	6	<5,0	±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,2	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,007	±			±		<0,005	±		<0,005	±			±		0,002	±		<0,1	±		<0,005	±		0,06	±			±			±			±			±		130	±		206	±	9	0,24	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,37	±	0,14	0,37	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±		1 m.o.presenti	±		17	±		<10	±		20	±
3252	13/03/2025	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,2	±		8	±		33	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
959	29/01/2025	Monteleone di Puglia	Impianto di depurazione di Monteleone di Puglia (1607103201A)	1607103201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,1	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
919	28/01/2025	Motta Montecorvino	Impianto di depurazione di Montecorvino (1607103401A)	1607103401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7	±		<3	±		<20	±		15,9	±	1,4	2,21	±	0,22		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		11	±	[4-18]		±			±			±
1175	31/01/2025	Ordona	Impianto di depurazione di Ordona (1607106301A)	1607106301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,7	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1105	31/01/2025	Orsara di Puglia	Impianto di depurazione di Orsara di Puglia (1607103501A)	1607103501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
169	10/01/2025	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		7,1	±		4	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1756	12/02/2025	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		3,7	±		<3	±		<20	±		6	±	1,3	1,66	±	0,19	<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±			±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		49	±		124	±	9	0,25	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,28	±	0,11	0,28	±	0,11		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		43	±		<10	±		32	±
2716	05/03/2025	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±		2	±			±			±			±		Assenti	±		4,3	±		<3	±		<20	±		<5,0	±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,016	±			±		<0,005	±		<0,005	±			±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,22	±			±			±			±			±		50	±		103	±	9	0,32	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,24	±	0,09	0,24	±			±			±			±			±			±			±			±		2 m.o.	±		66	±	±1.5	<10	±		26	±
1677	11/02/2025	Panni	Impianto di depurazione di Panni (1607103701A)	1607103701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,6	±		<3	±		<20	±			±		1,14	±	0,16	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,002	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		23	±		46	±	2	0,32	±		<2,5	±		<0,02	±		5	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,24	±	0,1	0,24	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±		1 m.o. presenti	±		17	±		<10	±		32	±
353	16/01/2025	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,5	±		7	±		22	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1802	13/02/2025	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,8	±		9	±		32	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3977	27/03/2025	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±	0		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		7,3	±		8	±		30	±	5		±		3	±	0,25	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		100	±		184	±	9	0,31	±		<2,5	±		0,02	±		9	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,39	±	0,14	0,39	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±		11	±	[4-18]	14	±		<10	±		18	±
918	28/01/2025	Pietramontecorvino	Impianto di depurazione di Pietramontecorvino (1607103901A)	1607103901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,5	±		4	±		21	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1190	31/01/2025	Rignano Garganico	Impianto di depurazione di Rignano Garganico (1607104101A)	1607104101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		33	±	3,72	14	±		46	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
848	28/01/2025	Rocchetta Sant'Antonio	Impianto di depurazione di Rocchetta Sant' Antonio (1607104201A)	1607104201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,3	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
383	16/01/2025	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,8	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1436	06/02/2025	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3619	20/03/2025	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		7,1	±		8	±		30	±	5		±		2,94	±	0,25	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,016	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,002	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		73	±		135	±	9	0,29	±		<2,5	±		<0,02	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,12	0,3	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		22000	±	[11000-33000]	15	±		<10	±		<10	±
382	16/01/2025	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7	±		9	±		36	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1437	06/02/2025	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3618	20/03/2025	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		12	±	2,04	14	±		44	±	6		±		2,28	±	0,22	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,2	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,3	±		0,327	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		128	±		723	±	11	0,25	±		22,3	±	3,1	0,21	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		0,24	±	0,1	0,82	±	0,27	1,06	±	0,29		±			±			±			±			±			±			±		14000	±	[5700-22000]		±		<10	±		<10	±
1046	30/01/2025	Roseto Valfortore	Impianto di depurazione di Roseto Valfortore (1607104401A)	1607104401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		5,6	±		<3	±		<20	±		44,2	±	3,8	2,05	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2304	27/02/2025	Roseto Valfortore	Impianto di depurazione di Roseto Valfortore (1607104401A)	1607104401A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,1	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		11	±	1,96	15	±	4	48	±	6	39,6	±	3,3	1,07	±	0,16	0,2	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,014	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±			±		0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		119	±		135	±	9	0,3	±		<2,5	±		0,07	±		41	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,67	±	0,23	0,67	±	0,23		±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±		43	±		<10	±		57	±	±2.4
3308	13/03/2025	Roseto Valfortore	Impianto di depurazione di Roseto Valfortore (1607104401A)	1607104401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		2,8	±		11	±		38	±	6	<5,0	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
423	17/01/2025	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		12	±	2,04	9	±		27	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1487	06/02/2025	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		5,1	±		<3	±		<20	±		<5,0	±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,2	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,015	±			±		<0,005	±		<0,005	±			±		0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,13	±			±			±			±			±		97	±		92	±	2	0,37	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,35	±	0,13	0,35	±	0,13		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		50	±	±2.5	<10	±		<10	±
3057	11/03/2025	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		10	±	1,88	14	±		42	±	6	<5,0	±		0,74	±	0,14	0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,2	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,018	±			±		<0,005	±		<0,005	±			±		0,002	±		<0,1	±		<0,005	±		0,19	±			±			±			±			±		111	±		110	±	9	0,41	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,43	±	0,16	0,43	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		49	±		<10	±		36	±
419	17/01/2025	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,88	5	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1438	06/02/2025	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		19	±	2,6	13	±		40	±	6	25,9	±	2,2	3,4	±	0,27	0,8	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,017	±			±		<0,005	±		<0,005	±			±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		102	±		121	±	9	0,34	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,15	0,4	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±		130	±	[51-200]	54	±	±3.1	<10	±		40	±
3060	11/03/2025	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		8,5	±		11	±		33	±	6	24,8	±	2,1	1,96	±	0,2	0,4	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,2	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,006	±			±		<0,005	±		<0,005	±			±		0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		127	±		138	±	9	0,33	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,45	±	0,16	0,45	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		<10	±		<10	±		<10	±
338	16/01/2025	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,88	7	±		24	±	5	5,8	±	1,3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2037	20/02/2025	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		7	±		4	±		21	±	5	5,9	±	1,3	2,02	±	0,21	0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±			±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		69	±		96	±	2	0,25	±		<2,5	±		<0,02	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,32	±	0,12	0,32	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		45	±	[27-62]	13,4	±		<10	±		24	±
3517	18/03/2025	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		3	±		4	±		<20	±		<5,0	±		0,62	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1011	29/01/2025	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7,6	±		6	±		30	±	5	9,4	±	2,1	0,7	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2332	27/02/2025	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4	±		16	±	4	48	±	6	8,1	±	1,8	3,98	±	0,3	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±			±		0,001	±		<0,1	±			±		0,05	±			±			±			±			±		103	±		170	±	9	<0,20	±		<2,5	±		0,03	±		7	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,57	±	0,2	0,57	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		2000	±	[1000-3000]	20	±		<10	±		<10	±
3211	12/03/2025	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		8,5	±		5	±		26	±	5	8,5	±	1,8	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
629	22/01/2025	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1501	07/02/2025	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		7,2	±		7	±		25	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2787	06/03/2025	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		10	±	1,88	13	±		41	±	6	12	±	2,6	2,05	±	0,21	0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,2	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,012	±			±		<0,005	±		<0,005	±			±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		109	±		124	±	9	0,33	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,5	±	0,18	0,5	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±		35	±	[21-50]	<10	±		<10	±		<10	±
172	10/01/2025	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		14	±	2,2	7	±		22	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
702	23/01/2025	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6,5	±		7	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1359	04/02/2025	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		5,9	±		<3	±		<20	±		<5,0	±		1,94	±	0,2	<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,008	±			±		<0,005	±		<0,005	±			±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		107	±		110	±	9	0,36	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,5	±	0,18	0,5	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		<10	±		<10	±		<10	±
2106	21/02/2025	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4,8	±		6	±		32	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2613	04/03/2025	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		3,9	±		7	±		25	±	5	9,7	±	2,1	1,39	±	0,18	<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,2	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,007	±			±		<0,005	±		<0,005	±			±		0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		121	±		135	±	9	0,47	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,46	±	0,16	0,46	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		1 m.o.presenti	±		<10	±		<10	±		<10	±
3465	18/03/2025	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,2	±		10	±		34	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
908	28/01/2025	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		8,1	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
630	22/01/2025	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,9	±		6	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1521	07/02/2025	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,4	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2788	06/03/2025	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		10	±	1,88	8	±		32	±	5		±		2,5	±	0,23	0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,2	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,006	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		117	±		117	±	9	0,44	±		<2,5	±		<0,02	±		11	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,49	±	0,17	0,49	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		<10	±		<10	±		28	±
301	15/01/2025	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,5	±		7	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1369	05/02/2025	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		13	±	2,12	10	±		48	±	6		±		0,84	±	0,15	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,03	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		62	±		138	±	9	0,29	±		<2,5	±		<0,02	±		10	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,58	±	0,2	0,58	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		80	±	±0.76	100	±		84	±	±0.96
306	15/01/2025	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,8	±		8	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
1372	05/02/2025	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		8,2	±		7	±		32	±	5		±		<0,5	±		0,4	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,03	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		38	±		170	±	9	<0,2	±		4,57	±	0,32	0,1	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,49	±	0,17	0,49	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		80	±	±0.89	55	±	±2	46	±
917	28/01/2025	Troia	Impianto di depurazione di Troia (1607105801A)	1607105801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4,6	±		6	±		20	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2309	27/02/2025	Troia	Impianto di depurazione di Troia (1607105801A)	1607105801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	4	±			±			±			±		Assenti	±		4	±		15	±	4	56	±	7	16,6	±	1,4	1,39	±	0,18	<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,2	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,006	±			±		<0,005	±		<0,005	±			±		0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		124	±		152	±	9	0,28	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,41	±	0,15	0,41	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±		65	±	±1.3	<10	±		80	±	±2
3328	14/03/2025	Troia	Impianto di depurazione di Troia (1607105801A)	1607105801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,5	±		7	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
354	16/01/2025	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,8	±		8	±		37	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1792	13/02/2025	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,5	±		13	±		44	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3978	27/03/2025	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,3	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		220	±	18,7	108	±	23	349	±	22		±		6,62	±	0,54	0,4	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,1	±		0,039	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		0,03	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,13	±			±			±			±			±		80	±		124	±	9	0,29	±		3,62	±	0,26	0,42	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,5	±	0,18	0,5	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±		45000	±	[27000-63000]	<10	±		<10	±		<10	±
128	09/01/2025	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4	±		8	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
710	23/01/2025	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1497	06/02/2025	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6,1	±		<3	±		<20	±			±		3,27	±	0,27	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,2	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,009	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,002	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		96	±		333	±	9	0,23	±		<2,5	±		<0,02	±		10	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,12	0,3	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		24	±	[12-35]	20	±		<10	±		39	±
2079	20/02/2025	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,5	±		4	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2812	06/03/2025	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,2	±		<3	±		22	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3582	20/03/2025	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,6	±		4	±		20	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2103	21/02/2025	Volturara Appula	Impianto di depurazione di Volturara Appula (1607106101B)	1607106101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<3	±		<20	±		<5,0	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1173	31/01/2025	Volturino	Impianto di depurazione di Volturino (1607106201A)	1607106201A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		610	±		208	±	44	828	±	47		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1174	31/01/2025	Volturino	Impianto di depurazione di Volturino (1607106201A)	1607106201A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		190	±	16,3	92	±	20	393	±	25		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
228	14/01/2025	Zapponeta	Impianto di depurazione di Zapponeta (1607106401A)	1607106401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,6	±		9	±		45	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±